## L1 EMISS.
a2a Grandi Impianti Ambiente Area Milano - Termovalorizzatore Silla 2 - Mese: Aprile 2017
Report Mensile - L1 EMISS.
|  | Acido Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ammoniaca |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Carb. Org. Tot. |  |  | Polveri |  |  | Protossido Azoto |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temper. Fumi |  |  | Pressione Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  | 30Min NF | Funz. Forno 1 | RSU inc.
Giorno | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | hPA | ID % | Note | KNm3/h | ID % | Note | °C | ID % | N.° | h | t
01 |  | 2.3825 | 100 |  | 7.8344 | 100 |  | 42.2295 | 100 |  | 0.62499 | 100 |  | 0.013696 | 100 |  | 0.3922 | 100 |  | 0.078842 | 100 |  | 0.20538 | 100 |  | 8.1789 | 100 |  | 14.5459 | 100 |  | 121.3571 | 100 |  | 992.8679 | 100 |  | 112.1131 | 100 |  | 1053.0426 | 100 | 48 | 24 | 486.4
02 |  | 2.3715 | 100 |  | 7.5806 | 100 |  | 42.8227 | 100 |  | 0.62815 | 100 |  | 0.010309 | 100 |  | 0.35139 | 100 |  | 0.079788 | 100 |  | 0.11827 | 100 |  | 8.2813 | 100 |  | 14.7181 | 100 |  | 121.3195 | 100 |  | 993.5889 | 100 |  | 113.3574 | 100 |  | 1036.6087 | 100 | 48 | 24 | 478.4
03 |  | 2.3589 | 100 |  | 9.3272 | 100 |  | 34.8118 | 100 |  | 0.54495 | 100 |  | 0.38417 | 100 |  | 0.56612 | 100 |  | 0.080019 | 100 |  | 0.45562 | 100 |  | 8.3458 | 100 |  | 14.6869 | 100 |  | 121.4669 | 100 |  | 995.8747 | 100 |  | 113.3366 | 100 |  | 1034.1127 | 100 | 48 | 24 | 475.6
04 |  | 2.2672 | 100 |  | 10.0059 | 100 |  | 35.3641 | 100 |  | 0.4325 | 100 |  | 0.32737 | 100 |  | 0.63333 | 100 |  | 0.080863 | 100 |  | 0.60458 | 100 |  | 8.5226 | 100 |  | 14.6365 | 100 |  | 119.9631 | 100 |  | 993.535 | 100 |  | 109.9488 | 100 |  | 1049.2321 | 100 | 48 | 24 | 475.9
05 |  | 2.345 | 100 |  | 9.5956 | 100 |  | 37.5745 | 100 |  | 0.43847 | 100 |  | 0.30414 | 100 |  | 0.52442 | 100 |  | 0.081225 | 100 |  | 0.52337 | 100 |  | 8.5177 | 100 |  | 14.9544 | 100 |  | 120.8889 | 100 |  | 995.5905 | 100 |  | 111.8943 | 100 |  | 1054.0849 | 100 | 48 | 24 | 476.8
06 |  | 2.4094 | 100 |  | 9.2657 | 100 |  | 41.5438 | 100 |  | 0.82768 | 100 |  | 0.095464 | 100 |  | 0.55544 | 100 |  | 0.081947 | 100 |  | 0.25334 | 100 |  | 8.5954 | 100 |  | 15.0358 | 100 |  | 120.76 | 100 |  | 993.1205 | 100 |  | 111.2117 | 100 |  | 1042.9139 | 100 | 48 | 24 | 473.3
07 |  | 2.3767 | 100 |  | 7.3666 | 100 |  | 41.7134 | 100 |  | 0.97928 | 100 |  | 0.0039034 | 100 |  | 0.55853 | 100 |  | 0.082229 | 100 |  | 0.040933 | 100 |  | 8.6596 | 100 |  | 14.8438 | 100 |  | 121.5759 | 100 |  | 996.4346 | 100 |  | 111.0025 | 100 |  | 1021.0846 | 100 | 48 | 24 | 453.8
08 |  | 2.3816 | 100 |  | 5.7842 | 100 |  | 34.6294 | 100 |  | 0.83361 | 100 |  | 0.0053732 | 100 |  | 0.39473 | 100 |  | 0.082176 | 100 |  | 0.046738 | 100 |  | 8.6483 | 100 |  | 15.1929 | 100 |  | 121.5123 | 100 |  | 998.8699 | 100 |  | 112.2557 | 100 |  | 1071.7725 | 100 | 48 | 24 | 474.3
09 |  | 2.3781 | 100 |  | 8.3881 | 100 |  | 39.3127 | 100 |  | 0.92878 | 100 |  | 0.024106 | 100 |  | 0.53793 | 100 |  | 0.082221 | 100 |  | 0.17854 | 100 |  | 8.5928 | 100 |  | 15.2307 | 100 |  | 121.912 | 100 |  | 1001.096 | 100 |  | 112.1109 | 100 |  | 1056.248 | 100 | 48 | 24 | 477.3
10 |  | 2.1087 | 100 |  | 8.028 | 100 |  | 43.3881 | 100 |  | 0.87763 | 100 |  | 0.0046363 | 100 |  | 0.28198 | 100 |  | 0.085053 | 100 |  | 0.17692 | 100 |  | 8.9609 | 100 |  | 15.216 | 100 |  | 123.8312 | 100 |  | 997.6371 | 100 |  | 114.5553 | 100 |  | 1053.9917 | 100 | 48 | 24 | 467.2
11 |  | 2.2671 | 100 |  | 8.9573 | 100 |  | 31.4723 | 100 |  | 0.88822 | 100 |  | 0.0055255 | 100 |  | 0.21153 | 100 |  | 0.084874 | 100 |  | 0.09336 | 100 |  | 8.9816 | 100 |  | 14.4968 | 100 |  | 123.8534 | 100 |  | 994.0272 | 100 |  | 115.8132 | 100 |  | 1051.0644 | 100 | 48 | 24 | 464.9
12 |  | 2.0997 | 100 |  | 13.3325 | 100 |  | 30.4056 | 100 |  | 1.2311 | 100 |  | 0.027135 | 100 |  | 0.36328 | 100 |  | 0.087527 | 100 |  | 0.12888 | 100 |  | 9.2946 | 100 |  | 14.2678 | 100 |  | 124.4953 | 100 |  | 995.6059 | 100 |  | 116.1989 | 100 |  | 1037.1857 | 100 | 48 | 24 | 498.6
13 |  | 2.1614 | 100 |  | 10.5282 | 100 |  | 46.708 | 100 |  | 1.0305 | 100 |  | 0.46935 | 100 |  | 0.50811 | 100 |  | 0.083582 | 100 |  | 0.16175 | 100 |  | 8.6887 | 100 |  | 15.2138 | 100 |  | 122.1252 | 100 |  | 989.0115 | 100 |  | 110.7416 | 100 |  | 1051.1639 | 100 | 48 | 24 | 452.9
14 |  | 2.278 | 100 |  | 7.7848 | 100 |  | 37.7314 | 100 |  | 0.87755 | 100 |  | 0.099166 | 100 |  | 0.10843 | 100 |  | 0.086409 | 100 |  | 0.24441 | 100 |  | 8.9174 | 100 |  | 14.7335 | 100 |  | 122.8071 | 100 |  | 990.3978 | 100 |  | 119.5613 | 100 |  | 1031.9406 | 100 | 48 | 24 | 500.9
15 |  | 2.2374 | 100 |  | 6.7293 | 100 |  | 26.864 | 100 |  | 1.3905 | 100 |  | 0.095395 | 100 |  | 0.084489 | 100 |  | 0.08453 | 100 |  | 0.12446 | 100 |  | 8.8215 | 100 |  | 15.1889 | 100 |  | 122.703 | 100 |  | 990.3381 | 100 |  | 114.3071 | 100 |  | 1063.9432 | 100 | 48 | 24 | 470.2
16 |  | 2.2951 | 100 |  | 8.2303 | 100 |  | 44.3489 | 100 |  | 0.84795 | 100 |  | 0.01887 | 100 |  | 0.097802 | 100 |  | 0.083326 | 100 |  | 0.069793 | 100 |  | 8.8215 | 100 |  | 14.3483 | 100 |  | 121.2395 | 100 |  | 989.8561 | 100 |  | 113.0138 | 100 |  | 1059.5303 | 100 | 48 | 24 | 460
17 |  | 1.7163 | 100 |  | 6.0217 | 100 |  | 41.1174 | 100 |  | 0.83884 | 100 |  | 0.038896 | 100 |  | 0.12607 | 100 |  | 0.087997 | 100 |  | 0.039327 | 100 |  | 9.5463 | 100 |  | 13.6543 | 100 |  | 120.1854 | 100 |  | 993.0325 | 100 |  | 112.2831 | 100 |  | 1051.9375 | 100 | 14 | 5.5 | 106.6
18 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
19 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
20 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
21 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
22 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
23 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
24 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
25 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
26 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
27 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
28 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
29 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
30 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
Limite Giorno: |  | 10 |  |  | 50 |  |  | 80 |  |  | 10 |  |  | 50 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Mese: |  | 2.2845 | 100 |  | 8.6237 | 100 |  | 38.2351 | 100 |  | 0.83641 | 100 |  | 0.11662 | 100 |  | 0.38096 | 100 |  | 0.082882 | 100 |  | 0.21102 | 100 |  | 8.6924 | 100 |  | 14.8108 | 100 |  | 121.9559 | 100 |  | 994.2191 | 100 |  | 113.1972 | 100 |  | 1048.0656 | 100 | 782 | 389.5 | 7693.1
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006
| (3) | Assenza Registrazioni Attributi | [7 empty] | Elaborazioni conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14)
| (4) | Media Non Valida | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V.
| (5) | Valore superiore alla soglia
Reports ver. 3.41.39 - (C) 1995-2016 C.T. Sistemi srl

## L2 EMISS.
a2a Grandi Impianti Ambiente Area Milano - Termovalorizzatore Silla 2 - Mese: Aprile 2017
Report Mensile - L2 EMISS.
|  | Acido Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ammoniaca |  |  | Ossido Zolfo |  |  | Carb. Org. Tot. |  |  | Polveri |  |  | Protossido Azoto |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temper. Fumi |  |  | Pressione Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  | 30Min NF | Funz. Forno 2 | RSU inc.
Giorno | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | hPA | ID % | Note | KNm3/h | ID % | Note | °C | ID % | N.° | h | t
01 |  | 2.3029 | 100 |  | 5.9317 | 100 |  | 41.7441 | 100 |  | 0.72148 | 100 |  | 0.25476 | 100 |  | 0.38201 | 100 |  | 0.097366 | 100 |  | 0.39694 | 100 |  | 8.392 | 100 |  | 13.2799 | 100 |  | 120.0717 | 100 |  | 992.1685 | 100 |  | 116.7462 | 100 |  | 1022.3133 | 100 | 48 | 24 | 488.5
02 |  | 2.2262 | 100 |  | 7.1825 | 100 |  | 41.9028 | 100 |  | 0.86998 | 100 |  | 0.15841 | 100 |  | 0.37555 | 100 |  | 0.097172 | 100 |  | 0.27933 | 100 |  | 8.3824 | 100 |  | 13.505 | 100 |  | 119.6209 | 100 |  | 992.7931 | 100 |  | 117.3455 | 100 |  | 1006.1073 | 100 | 48 | 24 | 467.5
03 |  | 2.132 | 100 |  | 7.2688 | 100 |  | 37.9287 | 100 |  | 0.93615 | 100 |  | 0.51973 | 100 |  | 0.71366 | 100 |  | 0.09806 | 100 |  | 1.2431 | 100 |  | 8.5085 | 100 |  | 13.628 | 100 |  | 119.3357 | 100 |  | 995.1305 | 100 |  | 116.0617 | 100 |  | 1005.4446 | 100 | 48 | 24 | 475
04 |  | 2.2642 | 100 |  | 7.5145 | 100 |  | 40.2823 | 100 |  | 1.0941 | 100 |  | 0.57986 | 100 |  | 0.81231 | 100 |  | 0.10056 | 100 |  | 1.704 | 100 |  | 8.6299 | 100 |  | 14.0482 | 100 |  | 119.731 | 100 |  | 992.8354 | 100 |  | 115.6364 | 100 |  | 993.3298 | 100 | 48 | 24 | 505.8
05 |  | 2.2873 | 100 |  | 7.0874 | 100 |  | 41.4614 | 100 |  | 0.97056 | 100 |  | 0.48581 | 100 |  | 0.7038 | 100 |  | 0.099704 | 100 |  | 1.8263 | 100 |  | 8.7187 | 100 |  | 13.8015 | 100 |  | 119.6205 | 100 |  | 994.7204 | 100 |  | 116.7757 | 100 |  | 994.3194 | 100 | 48 | 24 | 465.4
06 |  | 2.3211 | 100 |  | 7.2897 | 100 |  | 40.4026 | 100 |  | 0.73985 | 100 |  | 0.18327 | 100 |  | 0.57169 | 100 |  | 0.099035 | 100 |  | 0.58014 | 100 |  | 8.5626 | 100 |  | 13.4934 | 100 |  | 120.0439 | 100 |  | 992.2274 | 100 |  | 117.9569 | 100 |  | 998.1529 | 100 | 48 | 24 | 490.9
07 |  | 2.2788 | 100 |  | 6.8808 | 100 |  | 38.9749 | 100 |  | 0.75298 | 100 |  | 0.068531 | 100 |  | 0.4367 | 100 |  | 0.098683 | 100 |  | 0.38608 | 100 |  | 8.6369 | 100 |  | 12.8971 | 100 |  | 119.8301 | 100 |  | 995.6405 | 100 |  | 116.4883 | 100 |  | 998.4002 | 100 | 48 | 24 | 456.1
08 |  | 2.3954 | 100 |  | 7.318 | 100 |  | 41.2296 | 100 |  | 0.86573 | 100 |  | 0.12403 | 100 |  | 0.3782 | 100 |  | 0.099407 | 100 |  | 0.33859 | 100 |  | 8.7315 | 100 |  | 12.888 | 100 |  | 120.4501 | 100 |  | 998.1254 | 100 |  | 120.5449 | 100 |  | 1000.4418 | 100 | 48 | 24 | 485.1
09 |  | 2.5613 | 100 |  | 7.1642 | 100 |  | 38.4083 | 100 |  | 0.84006 | 100 |  | 0.19605 | 100 |  | 0.33977 | 100 |  | 0.09731 | 100 |  | 0.10585 | 100 |  | 8.4991 | 100 |  | 13.2196 | 100 |  | 120.1449 | 100 |  | 1000.4841 | 100 |  | 118.4015 | 100 |  | 993.4992 | 100 | 48 | 24 | 468.2
10 |  | 2.3473 | 100 |  | 6.1996 | 100 |  | 43.7479 | 100 |  | 0.8377 | 100 |  | 0.17855 | 100 |  | 0.28026 | 100 |  | 0.10065 | 100 |  | 0.29191 | 100 |  | 8.9105 | 100 |  | 13.0541 | 100 |  | 119.8242 | 100 |  | 997.1233 | 100 |  | 114.9495 | 100 |  | 1012.6044 | 100 | 48 | 24 | 468.9
11 |  | 2.0136 | 100 |  | 6.6906 | 100 |  | 29.7049 | 100 |  | 0.78403 | 100 |  | 0.11424 | 100 |  | 0.25803 | 100 |  | 0.10567 | 100 |  | 0.2582 | 100 |  | 9.2286 | 100 |  | 12.3888 | 100 |  | 119.9025 | 100 |  | 993.7091 | 100 |  | 117.5138 | 100 |  | 1001.6351 | 100 | 28 | 13 | 217.7
12 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
13 |  | 2.3471 | 100 |  | 6.219 | 100 |  | 55.7216 | 100 |  | 0.65056 | 100 |  | 0.58116 | 100 |  | 0.32084 | 100 |  | 0.12025 | 100 |  | 0.28584 | 100 |  | 8.4667 | 100 |  | 13.2127 | 100 |  | 119.7915 | 100 |  | 987.2724 | 100 |  | 116.4254 | 100 |  | 993.7642 | 100 | 25 | 11.3 | 266.5
14 |  | 2.4135 | 100 |  | 5.982 | 100 |  | 34.1495 | 100 |  | 0.82935 | 100 |  | 0.18654 | 100 |  | 0.15362 | 100 |  | 0.098228 | 100 |  | 0.22753 | 100 |  | 8.4751 | 100 |  | 13.2926 | 100 |  | 115.0215 | 100 |  | 989.818 | 100 |  | 116.6532 | 100 |  | 979.2139 | 100 | 48 | 24 | 466.3
15 |  | 2.401 | 100 |  | 6.6911 | 100 |  | 31.3808 | 100 |  | 0.92799 | 100 |  | 0.22897 | 100 |  | 0.11704 | 100 |  | 0.098571 | 100 |  | 0.13927 | 100 |  | 8.4772 | 100 |  | 13.5039 | 100 |  | 117.3406 | 100 |  | 989.7234 | 100 |  | 117.0887 | 100 |  | 976.7293 | 100 | 48 | 24 | 465.3
16 |  | 2.3811 | 100 |  | 6.2965 | 100 |  | 45.489 | 100 |  | 0.86444 | 100 |  | 0.033507 | 100 |  | 0.14801 | 100 |  | 0.10111 | 100 |  | 0.16788 | 100 |  | 8.6453 | 100 |  | 12.6259 | 100 |  | 117.8554 | 100 |  | 989.304 | 100 |  | 117.1407 | 100 |  | 958.7317 | 100 | 48 | 24 | 460.9
17 |  | 2.3485 | 100 |  | 6.323 | 100 |  | 29.1211 | 100 |  | 1.236 | 100 |  | 0.12775 | 100 |  | 0.046002 | 100 |  | 0.10011 | 100 |  | 0.26049 | 100 |  | 8.5587 | 100 |  | 13.1014 | 100 |  | 120.9896 | 100 |  | 991.0615 | 100 |  | 117.6339 | 100 |  | 965.7852 | 100 | 48 | 24 | 482.1
18 |  | 2.3342 | 100 |  | 6.3093 | 100 |  | 42.6034 | 100 |  | 0.80477 | 100 |  | 0.17381 | 100 |  | 0.29667 | 100 |  | 0.10541 | 100 |  | 0.26843 | 100 |  | 8.5957 | 100 |  | 12.9153 | 100 |  | 119.0937 | 100 |  | 989.348 | 100 |  | 118.8598 | 100 |  | 954.6587 | 100 | 48 | 24 | 512.3
19 |  | 2.2581 | 100 |  | 6.0697 | 100 |  | 41.3585 | 100 |  | 0.77649 | 100 |  | 0.52591 | 100 |  | 0.42067 | 100 |  | 0.10486 | 100 |  | 0.22938 | 100 |  | 8.5438 | 100 |  | 13.0056 | 100 |  | 119.088 | 100 |  | 994.9107 | 100 |  | 119.0731 | 100 |  | 955.9503 | 100 | 48 | 24 | 483
20 |  | 1.9905 | 100 |  | 6.593 | 100 |  | 38.4808 | 100 |  | 0.95618 | 100 |  | 0.28638 | 100 |  | 0.51333 | 100 |  | 0.10708 | 100 |  | 0.31737 | 100 |  | 8.6881 | 100 |  | 12.7246 | 100 |  | 117.5411 | 100 |  | 999.6252 | 100 |  | 118.4128 | 100 |  | 979.2322 | 100 | 48 | 24 | 492.3
21 |  | 2.2464 | 100 |  | 7.2741 | 100 |  | 39.3553 | 100 |  | 0.7381 | 100 |  | 0.53576 | 100 |  | 0.61157 | 100 |  | 0.11368 | 100 |  | 0.28458 | 100 |  | 8.8292 | 100 |  | 12.5473 | 100 |  | 119.5887 | 100 |  | 1003.3592 | 100 |  | 119.072 | 100 |  | 979.7813 | 100 | 48 | 24 | 471.5
22 |  | 2.3436 | 100 |  | 6.853 | 100 |  | 39.9485 | 100 |  | 0.73068 | 100 |  | 0.39889 | 100 |  | 0.42469 | 100 |  | 0.10199 | 100 |  | 0.33578 | 100 |  | 8.5905 | 100 |  | 13.4919 | 100 |  | 120.3083 | 100 |  | 996.1731 | 100 |  | 119.4058 | 100 |  | 963.5702 | 100 | 48 | 24 | 508.1
23 |  | 2.2986 | 100 |  | 6.6344 | 100 |  | 41.0608 | 100 |  | 0.86436 | 100 |  | 0.78943 | 100 |  | 0.41543 | 100 |  | 0.099855 | 100 |  | 0.31658 | 100 |  | 8.4831 | 100 |  | 13.7021 | 100 |  | 118.603 | 100 |  | 993.123 | 100 |  | 117.7201 | 100 |  | 969.372 | 100 | 48 | 24 | 488.7
24 |  | 2.2736 | 100 |  | 6.7729 | 100 |  | 39.5819 | 100 |  | 0.77634 | 100 |  | 0.50036 | 100 |  | 0.39622 | 100 |  | 0.099247 | 100 |  | 0.2922 | 100 |  | 8.4884 | 100 |  | 13.437 | 100 |  | 118.0663 | 100 |  | 995.4235 | 100 |  | 117.5431 | 100 |  | 959.3543 | 100 | 48 | 24 | 493.4
25 |  | 2.3333 | 100 |  | 6.105 | 100 |  | 40.4417 | 100 |  | 0.94673 | 100 |  | 0.76518 | 100 |  | 0.40154 | 100 |  | 0.10017 | 100 |  | 0.27185 | 100 |  | 8.4756 | 100 |  | 13.3306 | 100 |  | 117.8392 | 100 |  | 988.6762 | 100 |  | 117.5475 | 100 |  | 974.7772 | 100 | 48 | 24 | 489.7
26 |  | 2.3123 | 100 |  | 6.5434 | 100 |  | 41.9668 | 100 |  | 0.74748 | 100 |  | 0.75871 | 100 |  | 0.40205 | 100 |  | 0.1026 | 100 |  | 0.34587 | 100 |  | 8.5638 | 100 |  | 14.0659 | 100 |  | 118.5101 | 100 |  | 983.7968 | 100 |  | 117.7783 | 100 |  | 975.6429 | 100 | 48 | 24 | 523.5
27 |  | 2.2776 | 100 |  | 6.7581 | 100 |  | 43.8247 | 100 |  | 0.86037 | 100 |  | 0.38473 | 100 |  | 0.40059 | 100 |  | 0.10324 | 100 |  | 0.27142 | 100 |  | 8.5716 | 100 |  | 14.5243 | 100 |  | 119.8486 | 100 |  | 982.6237 | 100 |  | 117.516 | 100 |  | 985.7112 | 100 | 48 | 24 | 511.4
28 |  | 2.3549 | 100 |  | 7.1832 | 100 |  | 45.673 | 100 |  | 0.83001 | 100 |  | 0.42032 | 100 |  | 0.39913 | 100 |  | 0.10913 | 100 |  | 0.37005 | 100 |  | 8.5483 | 100 |  | 14.2971 | 100 |  | 119.8868 | 100 |  | 982.7112 | 100 |  | 123.9539 | 100 |  | 938.9236 | 100 | 48 | 24 | 564.5
29 |  | 2.3619 | 100 |  | 7.1654 | 100 |  | 45.2441 | 100 |  | 0.92608 | 100 |  | 0.24982 | 100 |  | 0.43556 | 100 |  | 0.10398 | 100 |  | 0.32853 | 100 |  | 8.5349 | 100 |  | 14.1243 | 100 |  | 117.765 | 100 |  | 992.0849 | 100 |  | 121.1187 | 100 |  | 945.74 | 100 | 48 | 24 | 522.5
30 |  | 2.3217 | 100 |  | 6.1052 | 100 |  | 38.6217 | 100 |  | 0.78666 | 100 |  | 0.30672 | 100 |  | 0.41702 | 100 |  | 0.099818 | 100 |  | 0.24305 | 100 |  | 8.4443 | 100 |  | 13.6939 | 100 |  | 116.4383 | 100 |  | 991.6506 | 100 |  | 118.666 | 100 |  | 1007.2378 | 100 | 48 | 24 | 501.5
Limite Giorno: |  | 10 |  |  | 50 |  |  | 80 |  |  | 10 |  |  | 50 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Mese: |  | 2.3044 | 100 |  | 6.7121 | 100 |  | 40.2337 | 100 |  | 0.85492 | 100 |  | 0.34839 | 100 |  | 0.40246 | 100 |  | 0.10181 | 100 |  | 0.43132 | 100 |  | 8.5852 | 100 |  | 13.3897 | 100 |  | 119.0141 | 100 |  | 992.683 | 100 |  | 117.9639 | 100 |  | 981.9504 | 100 | 1349 | 672.3 | 13692.6
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006
| (3) | Assenza Registrazioni Attributi | [7 empty] | Elaborazioni conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14)
| (4) | Media Non Valida | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V.
| (5) | Valore superiore alla soglia
Reports ver. 3.41.39 - (C) 1995-2016 C.T. Sistemi srl

## L3 EMISS.
a2a Grandi Impianti Ambiente Area Milano - Termovalorizzatore Silla 2 - Mese: Aprile 2017
Report Mensile - L3 EMISS.
|  | Acido Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ammoniaca |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Carb. Org. Tot. |  |  | Polveri |  |  | Protossido Azoto |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temper. Fumi |  |  | Pressione Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  | 30Min NF | Funz. Forno 3 | RSU inc.
Giorno | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | hPA | ID % | Note | KNm3/h | ID % | Note | °C | ID % | N.° | h | t
01 |  | 2.3973 | 100 |  | 12.4421 | 100 |  | 33.7582 | 100 |  | 0.41166 | 100 |  | 1.9713 | 100 |  | 0.24945 | 100 |  | 0.26791 | 100 |  | 0.66647 | 100 |  | 8.6181 | 100 |  | 15.0757 | 100 |  | 125.856 | 100 |  | 992.6006 | 100 |  | 127.567 | 100 |  | 989.8514 | 100 | 48 | 24 | 551.9
02 |  | 2.4015 | 100 |  | 12.8494 | 100 |  | 33.6425 | 100 |  | 0.30764 | 100 |  | 1.9709 | 100 |  | 0.25291 | 100 |  | 0.27486 | 100 |  | 0.70795 | 100 |  | 8.6978 | 100 |  | 14.8464 | 100 |  | 125.1296 | 100 |  | 993.7349 | 100 |  | 128.2188 | 100 |  | 995.0276 | 100 | 48 | 24 | 543.2
03 |  | 2.3936 | 100 |  | 16.5532 | 100 |  | 33.9946 | 100 |  | 0.37959 | 100 |  | 1.9305 | 100 |  | 0.56132 | 100 |  | 0.2599 | 100 |  | 0.7461 | 100 |  | 8.7373 | 100 |  | 14.3083 | 100 |  | 125.7596 | 100 |  | 995.7701 | 100 |  | 130.4205 | 100 |  | 983.7968 | 100 | 48 | 24 | 556.8
04 |  | 2.376 | 100 |  | 14.8003 | 100 |  | 34.0368 | 100 |  | 0.56453 | 100 |  | 1.5756 | 100 |  | 0.44337 | 100 |  | 0.2609 | 100 |  | 0.55563 | 100 |  | 8.5741 | 100 |  | 14.4381 | 100 |  | 125.893 | 100 |  | 993.1961 | 100 |  | 129.3196 | 100 |  | 989.7033 | 100 | 48 | 24 | 574.2
05 |  | 2.3979 | 100 |  | 14.5532 | 100 |  | 34.026 | 100 |  | 0.62868 | 100 |  | 1.3368 | 100 |  | 0.35607 | 100 |  | 0.26778 | 100 |  | 0.80033 | 100 |  | 8.6788 | 100 |  | 14.4254 | 100 |  | 125.841 | 100 |  | 995.5538 | 100 |  | 130.1564 | 100 |  | 989.5067 | 100 | 48 | 24 | 554.1
06 |  | 2.3928 | 100 |  | 14.5632 | 100 |  | 33.9047 | 100 |  | 0.39489 | 100 |  | 1.8345 | 100 |  | 0.36561 | 100 |  | 0.27838 | 100 |  | 0.85237 | 100 |  | 8.8955 | 100 |  | 14.4425 | 100 |  | 127.1987 | 100 |  | 993.3071 | 100 |  | 131.8155 | 100 |  | 994.3515 | 100 | 48 | 24 | 584.9
07 |  | 2.3955 | 100 |  | 12.6536 | 100 |  | 32.2766 | 100 |  | 0.34879 | 100 |  | 1.8584 | 100 |  | 0.3135 | 100 |  | 0.24521 | 100 |  | 0.74029 | 100 |  | 8.8517 | 100 |  | 14.5767 | 100 |  | 126.0755 | 100 |  | 996.3511 | 100 |  | 125.6565 | 100 |  | 990.7677 | 100 | 48 | 24 | 525.3
08 |  | 2.3884 | 100 |  | 17.5358 | 100 |  | 33.9214 | 100 |  | 0.30206 | 100 |  | 1.7099 | 100 |  | 0.28628 | 100 |  | 0.26657 | 100 |  | 1.0181 | 100 |  | 8.7177 | 100 |  | 14.8938 | 100 |  | 126.0478 | 100 |  | 998.7745 | 100 |  | 128.6826 | 100 |  | 982.1865 | 100 | 48 | 24 | 562.4
09 |  | 2.4011 | 100 |  | 14.5208 | 100 |  | 33.7845 | 100 |  | 0.24749 | 100 |  | 1.942 | 100 |  | 0.24259 | 100 |  | 0.23809 | 100 |  | 0.84596 | 100 |  | 8.6241 | 100 |  | 14.8984 | 100 |  | 125.9552 | 100 |  | 1000.7214 | 100 |  | 128.0934 | 100 |  | 973.5825 | 100 | 48 | 24 | 548.8
10 |  | 2.3397 | 100 |  | 14.508 | 100 |  | 33.7679 | 100 |  | 0.27601 | 100 |  | 1.7172 | 100 |  | 0.17746 | 100 |  | 0.23042 | 100 |  | 0.84644 | 100 |  | 8.5258 | 100 |  | 14.9982 | 100 |  | 126.3169 | 100 |  | 997.1288 | 100 |  | 126.1651 | 100 |  | 981.5955 | 100 | 48 | 24 | 559.3
11 |  | 2.3925 | 100 |  | 14.6137 | 100 |  | 33.8127 | 100 |  | 0.13867 | 100 |  | 1.7993 | 100 |  | 0.16559 | 100 |  | 0.22521 | 100 |  | 0.89494 | 100 |  | 8.5215 | 100 |  | 14.9457 | 100 |  | 127.0139 | 100 |  | 993.4889 | 100 |  | 125.8643 | 100 |  | 990.6057 | 100 | 48 | 24 | 535.8
12 |  | 2.3993 | 100 |  | 12.8926 | 100 |  | 33.8285 | 100 |  | 0.1324 | 100 |  | 1.6056 | 100 |  | 0.14925 | 100 |  | 0.2435 | 100 |  | 0.83088 | 100 |  | 8.8402 | 100 |  | 14.5854 | 100 |  | 129.824 | 100 |  | 995.0146 | 100 |  | 128.9548 | 100 |  | 979.3303 | 100 | 48 | 24 | 571.8
13 |  | 2.26 | 100 |  | 11.871 | 100 |  | 33.4509 | 100 |  | 0.24692 | 100 |  | 1.967 | 100 |  | 0.12456 | 100 |  | 0.26144 | 100 |  | 0.82471 | 100 |  | 8.8809 | 100 |  | 14.8612 | 100 |  | 128.5308 | 100 |  | 988.6013 | 100 |  | 130.4292 | 100 |  | 964.7355 | 100 | 48 | 24 | 554.1
14 |  | 2.3842 | 100 |  | 10.6417 | 100 |  | 33.8254 | 100 |  | 0.22368 | 100 |  | 2.1577 | 100 |  | 0.035372 | 100 |  | 0.22827 | 100 |  | 0.77526 | 100 |  | 8.9197 | 100 |  | 14.6342 | 100 |  | 126.7109 | 100 |  | 990.06 | 100 |  | 129.5353 | 100 |  | 965.6744 | 100 | 48 | 24 | 558.9
15 |  | 2.3885 | 100 |  | 11.4879 | 100 |  | 33.8513 | 100 |  | 0.27219 | 100 |  | 2.2538 | 100 |  | 0.044368 | 100 |  | 0.23276 | 100 |  | 0.83482 | 100 |  | 8.9231 | 100 |  | 14.9922 | 100 |  | 127.885 | 100 |  | 990.0061 | 100 |  | 130.5913 | 100 |  | 956.6647 | 100 | 48 | 24 | 541.1
16 |  | 2.1391 | 100 |  | 11.0525 | 100 |  | 33.8875 | 100 |  | 0.12976 | 100 |  | 1.8175 | 100 |  | 0.041788 | 100 |  | 0.24834 | 100 |  | 0.84393 | 100 |  | 8.8563 | 100 |  | 14.3492 | 100 |  | 126.0738 | 100 |  | 989.5431 | 100 |  | 128.5735 | 100 |  | 964.7499 | 100 | 48 | 24 | 528.8
17 |  | 2.3728 | 100 |  | 11.8825 | 100 |  | 33.8904 | 100 |  | 0.257 | 100 |  | 2.0702 | 100 |  | 0.016955 | 100 |  | 0.24767 | 100 |  | 0.78231 | 100 |  | 8.8653 | 100 |  | 14.7938 | 100 |  | 128.8885 | 100 |  | 991.6391 | 100 |  | 130.0754 | 100 |  | 961.5702 | 100 | 48 | 24 | 568.7
18 |  | 2.4036 | 100 |  | 12.2877 | 100 |  | 33.3386 | 100 |  | 0.19579 | 100 |  | 1.7928 | 100 |  | 0.24301 | 100 |  | 0.31236 | 100 |  | 0.8553 | 100 |  | 8.9391 | 100 |  | 14.322 | 100 |  | 126.4328 | 100 |  | 990.5979 | 100 |  | 129.7613 | 100 |  | 977.6579 | 100 | 48 | 24 | 556
19 |  | 2.3934 | 100 |  | 12.6707 | 100 |  | 33.8893 | 100 |  | 0.27171 | 100 |  | 1.7255 | 100 |  | 0.35814 | 100 |  | 0.28317 | 100 |  | 0.90118 | 100 |  | 8.9835 | 100 |  | 14.2015 | 100 |  | 126.9013 | 100 |  | 996.7913 | 100 |  | 131.8508 | 100 |  | 981.2169 | 100 | 48 | 24 | 563.2
20 |  | 2.4004 | 100 |  | 13.2742 | 100 |  | 33.6919 | 100 |  | 0.299 | 100 |  | 1.667 | 100 |  | 0.36504 | 100 |  | 0.26802 | 100 |  | 0.72036 | 100 |  | 8.9642 | 100 |  | 13.9331 | 100 |  | 125.7672 | 100 |  | 1001.5976 | 100 |  | 128.6361 | 100 |  | 978.9918 | 100 | 48 | 24 | 558.6
21 |  | 2.3979 | 100 |  | 13.934 | 100 |  | 33.8553 | 100 |  | 0.24584 | 100 |  | 1.8572 | 100 |  | 0.3473 | 100 |  | 0.27482 | 100 |  | 0.92423 | 100 |  | 8.9637 | 100 |  | 14.3379 | 100 |  | 126.1132 | 100 |  | 1005.1289 | 100 |  | 131.0101 | 100 |  | 962.9789 | 100 | 48 | 24 | 546.6
22 |  | 2.3963 | 100 |  | 13.0748 | 100 |  | 33.9378 | 100 |  | 0.22978 | 100 |  | 2.1454 | 100 |  | 0.36964 | 100 |  | 0.25837 | 100 |  | 0.95695 | 100 |  | 8.6794 | 100 |  | 15.2048 | 100 |  | 126.0747 | 100 |  | 997.6895 | 100 |  | 128.2718 | 100 |  | 970.0402 | 100 | 48 | 24 | 578
23 |  | 2.4024 | 100 |  | 11.9398 | 100 |  | 33.8156 | 100 |  | 0.18971 | 100 |  | 1.882 | 100 |  | 0.34611 | 100 |  | 0.24065 | 100 |  | 0.84423 | 100 |  | 8.5691 | 100 |  | 15.417 | 100 |  | 125.3441 | 100 |  | 994.1787 | 100 |  | 126.0574 | 100 |  | 972.08 | 100 | 48 | 24 | 554.4
24 |  | 2.4091 | 100 |  | 10.4411 | 100 |  | 34.0134 | 100 |  | 0.23322 | 100 |  | 1.698 | 100 |  | 0.34123 | 100 |  | 0.2728 | 100 |  | 0.7273 | 100 |  | 8.7954 | 100 |  | 14.8298 | 100 |  | 125.4354 | 100 |  | 996.3981 | 100 |  | 129.662 | 100 |  | 975.6417 | 100 | 48 | 24 | 561.3
25 |  | 2.3928 | 100 |  | 12.2621 | 100 |  | 33.805 | 100 |  | 0.1779 | 100 |  | 1.6659 | 100 |  | 0.33733 | 100 |  | 0.27831 | 100 |  | 0.87548 | 100 |  | 8.7758 | 100 |  | 14.9449 | 100 |  | 125.2035 | 100 |  | 989.7729 | 100 |  | 129.4756 | 100 |  | 963.2536 | 100 | 48 | 24 | 568
26 |  | 2.3998 | 100 |  | 14.8997 | 100 |  | 33.862 | 100 |  | 0.27517 | 100 |  | 1.75 | 100 |  | 0.32875 | 100 |  | 0.29443 | 100 |  | 1.013 | 100 |  | 8.6305 | 100 |  | 16.0048 | 100 |  | 125.9045 | 100 |  | 985.3503 | 100 |  | 126.3984 | 100 |  | 958.588 | 100 | 48 | 24 | 602.5
27 |  | 2.399 | 100 |  | 15.4332 | 100 |  | 33.499 | 100 |  | 0.28026 | 100 |  | 1.6867 | 100 |  | 0.63907 | 100 |  | 0.31251 | 100 |  | 1.1696 | 100 |  | 8.8347 | 100 |  | 16.0794 | 100 |  | 126.0122 | 100 |  | 984.5865 | 100 |  | 124.6582 | 100 |  | 976.9866 | 100 | 48 | 24 | 566.4
28 |  | 2.3975 | 100 |  | 15.1314 | 100 |  | 34.039 | 100 |  | 0.29111 | 100 |  | 1.8254 | 100 |  | 0.43754 | 100 |  | 0.33959 | 100 |  | 0.87178 | 100 |  | 8.9011 | 100 |  | 15.6878 | 100 |  | 125.1834 | 100 |  | 984.7299 | 100 |  | 125.3705 | 100 |  | 972.3094 | 100 | 48 | 24 | 582.1
29 |  | 2.3931 | 100 |  | 11.1613 | 100 |  | 33.5973 | 100 |  | 0.24205 | 100 |  | 1.809 | 100 |  | 0.31933 | 100 |  | 0.28119 | 100 |  | 0.73668 | 100 |  | 8.6965 | 100 |  | 15.5317 | 100 |  | 124.9916 | 100 |  | 993.8857 | 100 |  | 128.1774 | 100 |  | 963.4565 | 100 | 48 | 24 | 586.2
30 |  | 2.4015 | 100 |  | 10.7156 | 100 |  | 33.8064 | 100 |  | 0.26749 | 100 |  | 1.7676 | 100 |  | 0.30975 | 100 |  | 0.27799 | 100 |  | 0.71615 | 100 |  | 8.7215 | 100 |  | 15.6665 | 100 |  | 124.9964 | 100 |  | 993.1189 | 100 |  | 128.7903 | 100 |  | 961.7022 | 100 | 48 | 24 | 597.3
Limite Giorno: |  | 8 |  |  | 50 |  |  | 80 |  |  | 8 |  |  | 40 |  |  | 8 |  |  | 8
Media Mese: |  | 2.3802 | 100 |  | 13.2216 | 100 |  | 33.7603 | 100 |  | 0.28203 | 100 |  | 1.8264 | 100 |  | 0.28562 | 100 |  | 0.26571 | 100 |  | 0.82929 | 100 |  | 8.7727 | 100 |  | 14.8742 | 100 |  | 126.312 | 100 |  | 993.6439 | 100 |  | 128.608 | 100 |  | 975.6201 | 100 | 1440 | 720 | 16840.7
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006
| (3) | Assenza Registrazioni Attributi | [7 empty] | Elaborazioni conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14)
| (4) | Media Non Valida | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V.
| (5) | Valore superiore alla soglia
Reports ver. 3.41.39 - (C) 1995-2016 C.T. Sistemi srl

## Rifiuti
a2a Ambiente - Termovalorizzatore Silla2 Milano
Mese: Aprile 2017
Rifiuti termovalorizzati
RSU inc.
Giorno | t
01 | 1526.8
02 | 1489.1
03 | 1507.4
04 | 1555.9
05 | 1496.3
06 | 1549.1
07 | 1435.2
08 | 1521.8
09 | 1494.3
10 | 1495.4
11 | 1218.4
12 | 1070.4
13 | 1273.5
14 | 1526.1
15 | 1476.6
16 | 1449.7
17 | 1157.4
18 | 1068.3
19 | 1046.2
20 | 1050.9
21 | 1018.1
22 | 1086.1
23 | 1043.1
24 | 1054.7
25 | 1057.7
26 | 1126
27 | 1077.8
28 | 1146.6
29 | 1108.7
30 | 1098.8
Media Mese: | 1274.2133