## L1 EMISS.
a2a Grandi Impianti Ambiente Area Milano - Termovalorizzatore Silla 2 - Mese: Giugno 2017
Report Mensile - L1 EMISS.
|  | Acido Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ammoniaca |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Carb. Org. Tot. |  |  | Polveri |  |  | Protossido Azoto |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temper. Fumi |  |  | Pressione Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  | 30Min NF | Funz. Forno 1 | RSU inc.
Giorno | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | hPA | ID % | Note | KNm3/h | ID % | Note | °C | ID % | N.° | h | t
01 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
02 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
03 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
04 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
05 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
06 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
07 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
08 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
09 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
10 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
11 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
12 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
13 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
14 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
15 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
16 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 8 | 3 | 71.7
17 |  | 2.7965 | 100 |  | 13.8417 | 100 |  | 34.878 | 100 |  | 0.71201 | 100 |  | 2.6477 | 100 |  | 0.51591 | 100 |  | 0.11188 | 100 |  | 17.9177 | 100 |  | 10.255 | 100 |  | 14.3182 | 100 |  | 105.6754 | 100 |  | 992.9924 | 100 |  | 115.6368 | 100 |  | 899.3566 | 100 | 48 | 24 | 458
18 |  | 2.4511 | 100 |  | 13.9439 | 100 |  | 32.9826 | 100 |  | 0.77948 | 100 |  | 2.3381 | 100 |  | 0.45753 | 100 |  | 0.11196 | 100 |  | 16.2848 | 100 |  | 9.9976 | 100 |  | 14.3489 | 100 |  | 108.7055 | 100 |  | 997.9731 | 100 |  | 121.7972 | 100 |  | 904.1318 | 100 | 48 | 24 | 453
19 |  | 2.4347 | 100 |  | 13.0251 | 100 |  | 30.5778 | 100 |  | 0.63949 | 100 |  | 2.0869 | 100 |  | 0.47353 | 100 |  | 0.12571 | 100 |  | 9.9305 | 100 |  | 9.7383 | 100 |  | 14.5939 | 100 |  | 118.0047 | 100 |  | 999.0914 | 100 |  | 120.2125 | 100 |  | 921.1293 | 100 | 48 | 24 | 477
20 |  | 2.5234 | 100 |  | 9.4925 | 100 |  | 29.6723 | 100 |  | 0.5939 | 100 |  | 1.3801 | 100 |  | 0.37757 | 100 |  | 0.12783 | 100 |  | 0.13376 | 100 |  | 9.5828 | 100 |  | 14.7611 | 100 |  | 123.956 | 100 |  | 995.7263 | 100 |  | 120.0469 | 100 |  | 922.2974 | 100 | 48 | 24 | 462.9
21 |  | 2.4945 | 100 |  | 7.1747 | 100 |  | 33.5895 | 100 |  | 0.70168 | 100 |  | 1.2316 | 100 |  | 0.29777 | 100 |  | 0.10932 | 100 |  | 0.017468 | 100 |  | 9.592 | 100 |  | 14.3553 | 100 |  | 120.2072 | 100 |  | 993.4112 | 100 |  | 111.7718 | 100 |  | 938.5561 | 100 | 48 | 24 | 434.9
22 |  | 2.2212 | 100 |  | 8.5715 | 100 |  | 30.0341 | 100 |  | 0.69042 | 100 |  | 1.1796 | 100 |  | 0.52475 | 100 |  | 0.11218 | 100 |  | 0.043339 | 100 |  | 9.2084 | 100 |  | 14.7672 | 100 |  | 118.6833 | 100 |  | 994.3004 | 100 |  | 111.1677 | 100 |  | 959.5028 | 100 | 48 | 24 | 437.3
23 |  | 2.2611 | 100 |  | 7.2866 | 100 |  | 32.2687 | 100 |  | 0.61071 | 100 |  | 0.44378 | 100 |  | 0.24323 | 100 |  | 0.11702 | 100 |  | 0.02379 | 100 |  | 8.9762 | 100 |  | 15.2736 | 100 |  | 120.5478 | 100 |  | 993.6035 | 100 |  | 104.9406 | 100 |  | 981.4205 | 100 | 48 | 24 | 424
24 |  | 2.2188 | 100 |  | 7.2536 | 100 |  | 31.0316 | 100 |  | 0.78385 | 100 |  | 1.0026 | 100 |  | 0.20248 | 100 |  | 0.1217 | 100 |  | 0.046565 | 100 |  | 8.764 | 100 |  | 16.3287 | 100 |  | 122.8929 | 100 |  | 992.3143 | 100 |  | 105.3889 | 100 |  | 994.9805 | 100 | 48 | 24 | 464.3
25 |  | 2.2548 | 100 |  | 6.3458 | 100 |  | 30.9505 | 100 |  | 0.89308 | 100 |  | 0.78063 | 100 |  | 0.21242 | 100 |  | 0.11275 | 100 |  | 0.013922 | 100 |  | 8.7967 | 100 |  | 16.0562 | 100 |  | 122.4355 | 100 |  | 989.8626 | 100 |  | 101.92 | 100 |  | 1010.3068 | 100 | 48 | 24 | 445.3
26 |  | 2.2466 | 100 |  | 7.5581 | 100 |  | 30.798 | 100 |  | 0.85126 | 100 |  | 1.1392 | 100 |  | 0.26431 | 100 |  | 0.11057 | 100 |  | 0.013321 | 100 |  | 8.8106 | 100 |  | 15.9072 | 100 |  | 120.9242 | 100 |  | 991.1242 | 100 |  | 108.7347 | 100 |  | 999.4208 | 100 | 48 | 24 | 467
27 |  | 2.2632 | 100 |  | 6.5354 | 100 |  | 31.9567 | 100 |  | 0.64508 | 100 |  | 0.84414 | 100 |  | 0.29208 | 100 |  | 0.096484 | 100 |  | 0.025445 | 100 |  | 8.8939 | 100 |  | 16.0225 | 100 |  | 115.6633 | 100 |  | 987.7376 | 100 |  | 106.8874 | 100 |  | 1015.5237 | 100 | 48 | 24 | 468.7
28 |  | 2.2612 | 100 |  | 7.3483 | 100 |  | 33.1467 | 100 |  | 0.85815 | 100 |  | 1.331 | 100 |  | 0.44541 | 100 |  | 0.094669 | 100 |  | 0.020573 | 100 |  | 8.8308 | 100 |  | 16.0317 | 100 |  | 115.6019 | 100 |  | 980.0275 | 100 |  | 110.3245 | 100 |  | 1004.3526 | 100 | 48 | 24 | 496.2
29 |  | 2.0036 | 100 |  | 10.2857 | 100 |  | 32.5503 | 100 |  | 0.84973 | 100 |  | 0.66666 | 100 |  | 0.5713 | 100 |  | 0.1256 | 100 |  | 0.083192 | 100 |  | 9.0933 | 100 |  | 16.2452 | 100 |  | 116.6626 | 100 |  | 980.2207 | 100 |  | 105.9097 | 100 |  | 991.364 | 100 | 48 | 24 | 459.4
30 |  | 2.294 | 100 |  | 10.6864 | 100 |  | 29.9638 | 100 |  | 0.93645 | 100 |  | 0.72117 | 100 |  | 0.25089 | 100 |  | 0.12288 | 100 |  | 0.066939 | 100 |  | 9.4124 | 100 |  | 15.476 | 100 |  | 121.4979 | 100 |  | 986.5155 | 100 |  | 112.7814 | 100 |  | 984.2923 | 100 | 48 | 24 | 466
Limite Giorno: |  | 10 |  |  | 50 |  |  | 80 |  |  | 10 |  |  | 50 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Mese: |  | 2.31 | 100 |  | 9.3334 | 100 |  | 31.8922 | 100 |  | 0.75147 | 100 |  | 1.256 | 100 |  | 0.3714 | 100 |  | 0.11428 | 100 |  | 3.3986 | 100 |  | 9.3015 | 100 |  | 15.2949 | 100 |  | 117.7886 | 100 |  | 991.0735 | 100 |  | 111.205 | 100 |  | 965.2038 | 100 | 680 | 339 | 6485.7
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006
| (3) | Assenza Registrazioni Attributi | [7 empty] | Elaborazioni conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14)
| (4) | Media Non Valida | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V.
| (5) | Valore superiore alla soglia
Reports ver. 3.41.39 - (C) 1995-2016 C.T. Sistemi srl

## L2 EMISS.
a2a Grandi Impianti Ambiente Area Milano - Termovalorizzatore Silla 2 - Mese: Giugno 2017
Report Mensile - L2 EMISS.
|  | Acido Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ammoniaca |  |  | Ossido Zolfo |  |  | Carb. Org. Tot. |  |  | Polveri |  |  | Protossido Azoto |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temper. Fumi |  |  | Pressione Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  | 30Min NF | Funz. Forno 2 | RSU inc.
Giorno | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | hPA | ID % | Note | KNm3/h | ID % | Note | °C | ID % | N.° | h | t
01 |  | 2.3055 | 100 |  | 9.5099 | 100 |  | 38.0251 | 100 |  | 0.90292 | 100 |  | 0.074795 | 100 |  | 0.27884 | 100 |  | 0.10642 | 100 |  | 0.46103 | 100 |  | 8.2056 | 100 |  | 14.1763 | 100 |  | 120.219 | 100 |  | 996.383 | 100 |  | 114.4028 | 100 |  | 961.3355 | 100 | 48 | 24 | 505.4
02 |  | 2.2973 | 100 |  | 8.1023 | 100 |  | 39.3729 | 100 |  | 0.78441 | 100 |  | 0.066914 | 100 |  | 0.28378 | 100 |  | 0.10575 | 100 |  | 0.35702 | 100 |  | 8.2809 | 100 |  | 13.9834 | 100 |  | 120.8834 | 100 |  | 994.5587 | 100 |  | 115.5148 | 100 |  | 954.5285 | 100 | 48 | 24 | 477.3
03 |  | 2.443 | 100 |  | 7.6418 | 100 |  | 38.5109 | 100 |  | 0.82299 | 100 |  | 0.093952 | 100 |  | 0.25247 | 100 |  | 0.10725 | 100 |  | 0.40979 | 100 |  | 8.3696 | 100 |  | 14.0013 | 100 |  | 121.8856 | 100 |  | 991.8337 | 100 |  | 117.1959 | 100 |  | 971.6991 | 100 | 48 | 24 | 494.6
04 |  | 2.3041 | 100 |  | 6.5338 | 100 |  | 36.333 | 100 |  | 1.0261 | 100 |  | 0.16713 | 100 |  | 0.26351 | 100 |  | 0.10485 | 100 |  | 0.25921 | 100 |  | 8.1938 | 100 |  | 14.4062 | 100 |  | 121.1365 | 100 |  | 989.1691 | 100 |  | 116.4615 | 100 |  | 979.7287 | 100 | 47 | 24 | 506.7
05 |  | 2.3321 | 100 |  | 6.4332 | 100 |  | 39.2677 | 100 |  | 0.94842 | 100 |  | 0.098934 | 100 |  | 0.2798 | 100 |  | 0.10467 | 100 |  | 0.23899 | 100 |  | 8.1959 | 100 |  | 14.084 | 100 |  | 120.5779 | 100 |  | 989.3521 | 100 |  | 114.4575 | 100 |  | 982.4361 | 100 | 48 | 24 | 483.2
06 |  | 2.3554 | 100 |  | 6.8887 | 100 |  | 39.8361 | 100 |  | 0.90957 | 100 |  | 0.16376 | 100 |  | 0.26515 | 100 |  | 0.10652 | 100 |  | 0.34169 | 100 |  | 8.2357 | 100 |  | 14.5953 | 100 |  | 121.2146 | 100 |  | 985.445 | 100 |  | 114.8727 | 100 |  | 999.4583 | 100 | 48 | 24 | 507.2
07 |  | 2.3499 | 100 |  | 6.1873 | 100 |  | 39.4647 | 100 |  | 1.1517 | 100 |  | 0.092614 | 100 |  | 0.24559 | 100 |  | 0.10466 | 100 |  | 0.19507 | 100 |  | 8.2676 | 100 |  | 14.1555 | 100 |  | 120.2379 | 100 |  | 990.2479 | 100 |  | 114.5326 | 100 |  | 1013.1742 | 100 | 48 | 24 | 515.1
08 |  | 2.3396 | 100 |  | 7.6413 | 100 |  | 37.9776 | 100 |  | 1.0601 | 100 |  | 0.12315 | 100 |  | 0.55252 | 100 |  | 0.11044 | 100 |  | 0.14775 | 100 |  | 8.5869 | 100 |  | 13.9035 | 100 |  | 121.0108 | 100 |  | 997.4929 | 100 |  | 117.3758 | 100 |  | 998.112 | 100 | 48 | 24 | 493.5
09 |  | 2.3383 | 100 |  | 7.4482 | 100 |  | 39.5306 | 100 |  | 0.75423 | 100 |  | 0.047871 | 100 |  | 0.38482 | 100 |  | 0.10614 | 100 |  | 0.37483 | 100 |  | 8.3991 | 100 |  | 14.0282 | 100 |  | 120.9075 | 100 |  | 994.2387 | 100 |  | 115.6948 | 100 |  | 1004.9965 | 100 | 48 | 24 | 483.9
10 |  | 2.3419 | 100 |  | 6.8695 | 100 |  | 42.6459 | 100 |  | 0.78189 | 100 |  | 0.039971 | 100 |  | 0.27505 | 100 |  | 0.099418 | 100 |  | 0.19211 | 100 |  | 8.2165 | 100 |  | 14.1866 | 100 |  | 121.1705 | 100 |  | 993.9636 | 100 |  | 114.2088 | 100 |  | 994.2595 | 100 | 48 | 24 | 486.5
11 |  | 2.345 | 100 |  | 4.8524 | 100 |  | 38.9884 | 100 |  | 0.76386 | 100 |  | 0.036409 | 100 |  | 0.26411 | 100 |  | 0.099509 | 100 |  | 0.18856 | 100 |  | 8.2431 | 100 |  | 14.2416 | 100 |  | 122.1871 | 100 |  | 995.696 | 100 |  | 115.2692 | 100 |  | 1009.8927 | 100 | 48 | 24 | 509.2
12 |  | 2.0183 | 100 |  | 5.3559 | 100 |  | 42.6154 | 100 |  | 0.90495 | 100 |  | 0.087685 | 100 |  | 0.24952 | 100 |  | 0.10527 | 100 |  | 0.13779 | 100 |  | 8.8171 | 100 |  | 13.4809 | 100 |  | 121.5297 | 100 |  | 992.8507 | 100 |  | 113.2246 | 100 |  | 984.1096 | 100 | 40 | 17.45 | 374.2
13 |  | 2.2739 | 100 |  | 6.1964 | 100 |  | 28.393 | 100 |  | 1.1088 | 100 |  | 0.23228 | 100 |  | 0.34849 | 100 |  | 0.10082 | 100 |  | 0.16834 | 100 |  | 8.3678 | 100 |  | 13.786 | 100 |  | 122.7541 | 100 |  | 991.591 | 100 |  | 112.8049 | 100 |  | 993.9689 | 100 | 48 | 24 | 454.6
14 |  | 2.3146 | 100 |  | 6.6538 | 100 |  | 30.9431 | 100 |  | 1.0059 | 100 |  | 0.2444 | 100 |  | 0.27532 | 100 |  | 0.10071 | 100 |  | 0.32701 | 100 |  | 8.2944 | 100 |  | 13.9263 | 100 |  | 123.0212 | 100 |  | 991.4949 | 100 |  | 112.3399 | 100 |  | 998.8577 | 100 | 48 | 24 | 479.2
15 |  | 2.3053 | 100 |  | 8.15 | 100 |  | 33.8655 | 100 |  | 1.0047 | 100 |  | 0.083583 | 100 |  | 0.28066 | 100 |  | 0.10016 | 100 |  | 0.39003 | 100 |  | 8.28 | 100 |  | 14.178 | 100 |  | 124.0817 | 100 |  | 993.3744 | 100 |  | 114.4598 | 100 |  | 981.2785 | 100 | 48 | 24 | 475.3
16 |  | 2.2887 | 100 |  | 6.4494 | 100 |  | 39.0148 | 100 |  | 0.86235 | 100 |  | 0.13963 | 100 |  | 0.30151 | 100 |  | 0.10222 | 100 |  | 0.14593 | 100 |  | 8.7464 | 100 |  | 13.2934 | 100 |  | 120.7829 | 100 |  | 992.4538 | 100 |  | 105.6802 | 100 |  | 1006.3015 | 100 | 48 | 24 | 422.4
17 |  | 2.261 | 100 |  | 6.956 | 100 |  | 43.1576 | 100 |  | 0.80377 | 100 |  | 0.11996 | 100 |  | 0.28697 | 100 |  | 0.10322 | 100 |  | 0.26328 | 100 |  | 8.5994 | 100 |  | 13.6041 | 100 |  | 122.0841 | 100 |  | 992.5502 | 100 |  | 112.6607 | 100 |  | 988.0415 | 100 | 48 | 24 | 479.7
18 |  | 2.0155 | 100 |  | 6.7169 | 100 |  | 34.089 | 100 |  | 0.845 | 100 |  | 0.059408 | 100 |  | 0.29792 | 100 |  | 0.1017 | 100 |  | 0.27768 | 100 |  | 8.7072 | 100 |  | 13.3675 | 100 |  | 121.0655 | 100 |  | 997.5105 | 100 |  | 112.4335 | 100 |  | 982.9831 | 100 | 48 | 24 | 436.5
19 |  | 2.2782 | 100 |  | 8.0574 | 100 |  | 40.3049 | 100 |  | 0.77418 | 100 |  | 0.16495 | 100 |  | 0.36314 | 100 |  | 0.10136 | 100 |  | 0.32509 | 100 |  | 8.4856 | 100 |  | 13.4492 | 100 |  | 124.1811 | 100 |  | 998.7446 | 100 |  | 116.7838 | 100 |  | 990.0641 | 100 | 48 | 24 | 490.1
20 |  | 2.332 | 100 |  | 7.2358 | 100 |  | 43.2666 | 100 |  | 0.75553 | 100 |  | 0.10692 | 100 |  | 0.30806 | 100 |  | 0.10409 | 100 |  | 0.14348 | 100 |  | 8.5951 | 100 |  | 13.5714 | 100 |  | 122.8665 | 100 |  | 995.4956 | 100 |  | 111.5672 | 100 |  | 999.3788 | 100 | 48 | 24 | 456.2
21 |  | 2.2663 | 100 |  | 6.2527 | 100 |  | 32.9316 | 100 |  | 1.0782 | 100 |  | 0.063826 | 100 |  | 0.25823 | 100 |  | 0.10291 | 100 |  | 0.21184 | 100 |  | 8.5534 | 100 |  | 13.4508 | 100 |  | 121.4141 | 100 |  | 993.1338 | 100 |  | 109.7928 | 100 |  | 1012.8602 | 100 | 48 | 24 | 444.2
22 |  | 2.2342 | 100 |  | 6.249 | 100 |  | 43.8953 | 100 |  | 0.81112 | 100 |  | 0.13475 | 100 |  | 0.25073 | 100 |  | 0.10125 | 100 |  | 0.19953 | 100 |  | 8.4843 | 100 |  | 13.5314 | 100 |  | 121.2317 | 100 |  | 994.065 | 100 |  | 107.2692 | 100 |  | 1008.1004 | 100 | 48 | 24 | 436.5
23 |  | 2.0482 | 100 |  | 5.7959 | 100 |  | 37.8889 | 100 |  | 0.90906 | 100 |  | 0.033991 | 100 |  | 0.28015 | 100 |  | 0.10269 | 100 |  | 0.1486 | 100 |  | 8.8022 | 100 |  | 13.3143 | 100 |  | 118.9586 | 100 |  | 993.3848 | 100 |  | 101.4328 | 100 |  | 1007.0648 | 100 | 48 | 24 | 390.5
24 |  | 1.2691 | 100 |  | 5.7226 | 100 |  | 42.7818 | 100 |  | 0.91938 | 100 |  | 0.014897 | 100 |  | 0.27619 | 100 |  | 0.10912 | 100 |  | 0.40305 | 100 |  | 8.9743 | 100 |  | 13.7733 | 100 |  | 120.0625 | 100 |  | 992.4572 | 100 |  | 103.9851 | 100 |  | 1004.2059 | 100 | 40 | 24 | 346.9
25 |  | 2.1088 | 100 |  | 6.7199 | 100 |  | 44.038 | 100 |  | 0.93601 | 100 |  | 0.16647 | 100 |  | 0.29571 | 100 |  | 0.10275 | 100 |  | 0.1488 | 100 |  | 8.5969 | 100 |  | 13.7642 | 100 |  | 118.7672 | 100 |  | 989.5685 | 100 |  | 101.7093 | 100 |  | 1008.3241 | 100 | 48 | 24 | 410.6
26 |  | 2.3086 | 100 |  | 7.0644 | 100 |  | 37.6664 | 100 |  | 0.99789 | 100 |  | 0.12084 | 100 |  | 0.2838 | 100 |  | 0.1031 | 100 |  | 0.34608 | 100 |  | 8.5079 | 100 |  | 14.0529 | 100 |  | 120.6442 | 100 |  | 990.8199 | 100 |  | 105.479 | 100 |  | 996.614 | 100 | 48 | 24 | 448.8
27 |  | 2.3186 | 100 |  | 7.4232 | 100 |  | 48.0061 | 100 |  | 0.93405 | 100 |  | 0.073345 | 100 |  | 0.27984 | 100 |  | 0.10496 | 100 |  | 0.25494 | 100 |  | 8.5947 | 100 |  | 14.3523 | 100 |  | 121.4089 | 100 |  | 987.1504 | 100 |  | 105.6407 | 100 |  | 996.219 | 100 | 48 | 24 | 457.4
28 |  | 2.3026 | 100 |  | 6.7936 | 100 |  | 37.3821 | 100 |  | 0.86408 | 100 |  | 0.17357 | 100 |  | 0.27548 | 100 |  | 0.10538 | 100 |  | 0.24366 | 100 |  | 8.556 | 100 |  | 14.137 | 100 |  | 119.5887 | 100 |  | 979.3644 | 100 |  | 107.3161 | 100 |  | 994.3871 | 100 | 48 | 24 | 456.5
29 |  | 2.3306 | 100 |  | 6.4672 | 100 |  | 43.3115 | 100 |  | 1.016 | 100 |  | 0.036088 | 100 |  | 0.30187 | 100 |  | 0.1085 | 100 |  | 0.39888 | 100 |  | 8.88 | 100 |  | 14.1196 | 100 |  | 120.7462 | 100 |  | 979.3763 | 100 |  | 109.0725 | 100 |  | 994.3791 | 100 | 48 | 24 | 459.3
30 |  | 2.3011 | 100 |  | 6.8384 | 100 |  | 40.4068 | 100 |  | 0.6755 | 100 |  | 0.03209 | 100 |  | 0.27769 | 100 |  | 0.10528 | 100 |  | 0.21839 | 100 |  | 8.6265 | 100 |  | 14.03 | 100 |  | 120.9555 | 100 |  | 985.8324 | 100 |  | 106.4509 | 100 |  | 998.896 | 100 | 48 | 24 | 452.8
Limite Giorno: |  | 10 |  |  | 50 |  |  | 80 |  |  | 10 |  |  | 50 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Mese: |  | 2.251 | 100 |  | 6.8551 | 100 |  | 39.0922 | 100 |  | 0.90357 | 100 |  | 0.10368 | 100 |  | 0.29494 | 100 |  | 0.104 | 100 |  | 0.26388 | 100 |  | 8.4844 | 100 |  | 13.9008 | 100 |  | 121.2577 | 100 |  | 991.6438 | 100 |  | 111.3634 | 100 |  | 993.8617 | 100 | 1423 | 713.45 | 13834.3
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006
| (3) | Assenza Registrazioni Attributi | [7 empty] | Elaborazioni conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14)
| (4) | Media Non Valida | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V.
| (5) | Valore superiore alla soglia
Reports ver. 3.41.39 - (C) 1995-2016 C.T. Sistemi srl

## L3 EMISS.
a2a Grandi Impianti Ambiente Area Milano - Termovalorizzatore Silla 2 - Mese: Giugno 2017
Report Mensile - L3 EMISS.
|  | Acido Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ammoniaca |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Carb. Org. Tot. |  |  | Polveri |  |  | Protossido Azoto |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temper. Fumi |  |  | Pressione Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  | 30Min NF | Funz. Forno 3 | RSU inc.
Giorno | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | hPA | ID % | Note | KNm3/h | ID % | Note | °C | ID % | N.° | h | t
01 |  | 1.2336 | 100 |  | 9.656 | 100 |  | 34.0208 | 100 |  | 0.30302 | 100 |  | 1.4886 | 100 |  | 0.11191 | 100 |  | 0.23672 | 100 |  | 0.49471 | 100 |  | 8.3143 | 100 |  | 16.1376 | 100 |  | 125.8626 | 100 |  | 995.4491 | 100 |  | 123.9814 | 100 |  | 979.0707 | 100 | 48 | 24 | 565.8
02 |  | 1.547 | 100 |  | 8.0919 | 100 |  | 33.8932 | 100 |  | 0.34453 | 100 |  | 1.4701 | 100 |  | 0.07246 | 100 |  | 0.20113 | 100 |  | 0.54364 | 100 |  | 8.215 | 100 |  | 16.1303 | 100 |  | 125.1724 | 100 |  | 993.6306 | 100 |  | 121.2708 | 100 |  | 985.1159 | 100 | 48 | 24 | 566.3
03 |  | 1.6786 | 100 |  | 8.8526 | 100 |  | 33.8832 | 100 |  | 0.34403 | 100 |  | 1.5 | 100 |  | 0.072793 | 100 |  | 0.18475 | 100 |  | 0.50907 | 100 |  | 7.9593 | 100 |  | 16.5874 | 100 |  | 125.184 | 100 |  | 990.9175 | 100 |  | 119.8182 | 100 |  | 999.6671 | 100 | 48 | 24 | 565.9
04 |  | 0.9487 | 100 |  | 7.5241 | 100 |  | 33.9643 | 100 |  | 0.30269 | 100 |  | 1.5101 | 100 |  | 0.081888 | 100 |  | 0.20549 | 100 |  | 0.44155 | 100 |  | 7.942 | 100 |  | 16.9955 | 100 |  | 125.342 | 100 |  | 988.3499 | 100 |  | 120.6842 | 100 |  | 988.8943 | 100 | 47 | 24 | 591.1
05 |  | 1.0862 | 100 |  | 8.0706 | 100 |  | 33.6871 | 100 |  | 0.3717 | 100 |  | 1.5094 | 100 |  | 0.075146 | 100 |  | 0.20333 | 100 |  | 0.47281 | 100 |  | 8.0968 | 100 |  | 16.2332 | 100 |  | 125.3485 | 100 |  | 988.8056 | 100 |  | 121.3258 | 100 |  | 991.9971 | 100 | 48 | 24 | 562.8
06 |  | 1.4572 | 100 |  | 8.5104 | 100 |  | 33.975 | 100 |  | 0.28833 | 100 |  | 1.4759 | 100 |  | 0.07425 | 100 |  | 0.19469 | 100 |  | 0.62671 | 100 |  | 8.0486 | 100 |  | 16.4519 | 100 |  | 125.1372 | 100 |  | 985.3549 | 100 |  | 121.0777 | 100 |  | 1006.0175 | 100 | 48 | 24 | 574.2
07 |  | 1.3661 | 100 |  | 9.002 | 100 |  | 33.8518 | 100 |  | 0.28319 | 100 |  | 1.4366 | 100 |  | 0.063958 | 100 |  | 0.19514 | 100 |  | 0.5341 | 100 |  | 7.9188 | 100 |  | 16.6281 | 100 |  | 125.1732 | 100 |  | 990.0159 | 100 |  | 120.5466 | 100 |  | 1001.1112 | 100 | 48 | 24 | 584.5
08 |  | 1.2762 | 100 |  | 7.9254 | 100 |  | 33.7173 | 100 |  | 0.32804 | 100 |  | 1.4411 | 100 |  | 0.051872 | 100 |  | 0.18867 | 100 |  | 0.52055 | 100 |  | 7.9535 | 100 |  | 16.5902 | 100 |  | 125.1917 | 100 |  | 997.072 | 100 |  | 121.8495 | 100 |  | 993.6983 | 100 | 48 | 24 | 583.6
09 |  | 0.99844 | 100 |  | 7.1426 | 100 |  | 33.744 | 100 |  | 0.3144 | 100 |  | 1.4268 | 100 |  | 0.078653 | 100 |  | 0.19791 | 100 |  | 0.47019 | 100 |  | 7.968 | 100 |  | 16.0363 | 100 |  | 125.0244 | 100 |  | 993.7342 | 100 |  | 119.7078 | 100 |  | 999.7707 | 100 | 48 | 24 | 545.8
10 |  | 1.1764 | 100 |  | 7.3402 | 100 |  | 33.8892 | 100 |  | 0.33369 | 100 |  | 1.439 | 100 |  | 0.070574 | 100 |  | 0.19436 | 100 |  | 0.49164 | 100 |  | 7.9447 | 100 |  | 16.6 | 100 |  | 125.3022 | 100 |  | 993.0051 | 100 |  | 118.7195 | 100 |  | 1008.752 | 100 | 48 | 24 | 561.5
11 |  | 1.2378 | 100 |  | 7.6637 | 100 |  | 33.8637 | 100 |  | 0.26711 | 100 |  | 1.4438 | 100 |  | 0.075482 | 100 |  | 0.18932 | 100 |  | 0.47558 | 100 |  | 7.9077 | 100 |  | 16.5437 | 100 |  | 125.6001 | 100 |  | 994.2834 | 100 |  | 119.2903 | 100 |  | 1009.4517 | 100 | 48 | 24 | 563.8
12 |  | 2.0995 | 100 |  | 7.9523 | 100 |  | 33.9248 | 100 |  | 0.29158 | 100 |  | 1.4981 | 100 |  | 0.060575 | 100 |  | 0.18867 | 100 |  | 0.58844 | 100 |  | 7.896 | 100 |  | 16.3527 | 100 |  | 125.951 | 100 |  | 991.4733 | 100 |  | 118.1758 | 100 |  | 1001.0316 | 100 | 48 | 24 | 542.7
13 |  | 2.3865 | 100 |  | 7.243 | 100 |  | 33.8378 | 100 |  | 0.28963 | 100 |  | 1.5401 | 100 |  | 0.04789 | 100 |  | 0.19468 | 100 |  | 0.37022 | 100 |  | 8.0414 | 100 |  | 16.4505 | 100 |  | 127.5663 | 100 |  | 989.9057 | 100 |  | 119.8759 | 100 |  | 1003.7774 | 100 | 48 | 24 | 564.5
14 |  | 2.3919 | 100 |  | 8.5304 | 100 |  | 33.9602 | 100 |  | 0.36623 | 100 |  | 1.5043 | 100 |  | 0.037928 | 100 |  | 0.19073 | 100 |  | 0.50539 | 100 |  | 8.008 | 100 |  | 16.5852 | 100 |  | 126.6293 | 100 |  | 989.9791 | 100 |  | 118.0204 | 100 |  | 1013.3874 | 100 | 48 | 24 | 543
15 |  | 2.3951 | 100 |  | 9.5105 | 100 |  | 33.9103 | 100 |  | 0.17447 | 100 |  | 1.4745 | 100 |  | 0.090728 | 100 |  | 0.19335 | 100 |  | 0.51858 | 100 |  | 8.0813 | 100 |  | 16.3883 | 100 |  | 127.4261 | 100 |  | 992.0958 | 100 |  | 119.4406 | 100 |  | 1016.4039 | 100 | 48 | 24 | 540.7
16 |  | 2.583 | 100 |  | 7.6704 | 100 |  | 33.7779 | 100 |  | 0.25238 | 100 |  | 1.4962 | 100 |  | 0.066911 | 100 |  | 0.18487 | 100 |  | 0.44968 | 100 |  | 8.1253 | 100 |  | 15.8652 | 100 |  | 128.3209 | 100 |  | 990.6806 | 100 |  | 120.668 | 100 |  | 1013.6029 | 100 | 48 | 24 | 537.6
17 |  | 2.2047 | 100 |  | 6.9618 | 100 |  | 33.1334 | 100 |  | 0.18114 | 100 |  | 1.5588 | 100 |  | 0.078576 | 100 |  | 0.18239 | 100 |  | 0.47051 | 100 |  | 8.6394 | 100 |  | 15.304 | 100 |  | 125.1101 | 100 |  | 990.828 | 100 |  | 113.3162 | 100 |  | 1007.9944 | 100 | 44 | 20 | 443.8
18 |  | 2.4038 | 100 |  | 6.5308 | 100 |  | 34.103 | 100 |  | 0.40885 | 100 |  | 1.4849 | 100 |  | 0.068009 | 100 |  | 0.17009 | 100 |  | 0.38916 | 100 |  | 8.2582 | 100 |  | 15.6022 | 100 |  | 124.9153 | 100 |  | 995.8372 | 100 |  | 115.4982 | 100 |  | 1022.369 | 100 | 48 | 24 | 524.7
19 |  | 2.3537 | 100 |  | 8.6279 | 100 |  | 33.5537 | 100 |  | 0.29394 | 100 |  | 1.4871 | 100 |  | 0.12622 | 100 |  | 0.18284 | 100 |  | 0.56747 | 100 |  | 8.2727 | 100 |  | 15.2664 | 100 |  | 129.3183 | 100 |  | 997.1536 | 100 |  | 121.0258 | 100 |  | 991.3655 | 100 | 48 | 24 | 524.2
20 |  | 2.061 | 100 |  | 17.098 | 100 |  | 33.7132 | 100 |  | 0.21164 | 100 |  | 1.473 | 100 |  | 0.096518 | 100 |  | 0.18698 | 100 |  | 0.86417 | 100 |  | 8.2068 | 100 |  | 15.5228 | 100 |  | 129.6785 | 100 |  | 993.7893 | 100 |  | 120.3756 | 100 |  | 965.5594 | 100 | 48 | 24 | 537.2
21 |  | 2.3847 | 100 |  | 10.7175 | 100 |  | 33.3286 | 100 |  | 0.25072 | 100 |  | 1.5852 | 100 |  | 0.052975 | 100 |  | 0.17657 | 100 |  | 0.68121 | 100 |  | 8.4144 | 100 |  | 15.6644 | 100 |  | 128.7892 | 100 |  | 991.4156 | 100 |  | 121.6063 | 100 |  | 972.4539 | 100 | 48 | 24 | 535.4
22 |  | 2.1476 | 100 |  | 7.7638 | 100 |  | 33.9296 | 100 |  | 0.17733 | 100 |  | 1.5446 | 100 |  | 0.06216 | 100 |  | 0.15653 | 100 |  | 0.4815 | 100 |  | 8.7021 | 100 |  | 15.3681 | 100 |  | 126.9139 | 100 |  | 992.2171 | 100 |  | 115.1491 | 100 |  | 979.2901 | 100 | 48 | 24 | 495.6
23 |  | 2.2372 | 100 |  | 8.2404 | 100 |  | 32.0237 | 100 |  | 0.31617 | 100 |  | 1.5672 | 100 |  | 0.050713 | 100 |  | 0.20429 | 100 |  | 0.68332 | 100 |  | 8.4415 | 100 |  | 15.7757 | 100 |  | 130.0529 | 100 |  | 991.5563 | 100 |  | 119.7529 | 100 |  | 987.6094 | 100 | 48 | 24 | 505.3
24 |  | 2.383 | 100 |  | 15.0982 | 100 |  | 33.8539 | 100 |  | 0.33628 | 100 |  | 1.5279 | 100 |  | 0.050723 | 100 |  | 0.16923 | 100 |  | 0.6309 | 100 |  | 8.3879 | 100 |  | 16.3035 | 100 |  | 129.4362 | 100 |  | 990.3067 | 100 |  | 118.3617 | 100 |  | 1000.2712 | 100 | 48 | 24 | 537.7
25 |  | 2.0042 | 100 |  | 13.8035 | 100 |  | 31.2737 | 100 |  | 0.28539 | 100 |  | 1.5972 | 100 |  | 0.081041 | 100 |  | 0.24169 | 100 |  | 0.75346 | 100 |  | 8.4916 | 100 |  | 15.8307 | 100 |  | 133.0188 | 100 |  | 987.9644 | 100 |  | 125.5634 | 100 |  | 976.2637 | 100 | 48 | 24 | 547.2
26 |  | 1.9289 | 100 |  | 12.8435 | 100 |  | 32.645 | 100 |  | 0.54339 | 100 |  | 1.677 | 100 |  | 0.24012 | 100 |  | 0.22132 | 100 |  | 0.61266 | 100 |  | 9.0468 | 100 |  | 15.9562 | 100 |  | 127.6442 | 100 |  | 989.442 | 100 |  | 116.1672 | 100 |  | 982.8644 | 100 | 48 | 24 | 522.4
27 |  | 2.3868 | 100 |  | 8.7922 | 100 |  | 32.2095 | 100 |  | 0.30371 | 100 |  | 2.2143 | 100 |  | 0.069772 | 100 |  | 0.23983 | 100 |  | 0.47697 | 100 |  | 8.4969 | 100 |  | 15.9236 | 100 |  | 131.2925 | 100 |  | 986.1212 | 100 |  | 124.998 | 100 |  | 968.2456 | 100 | 48 | 24 | 545.1
28 |  | 2.3762 | 100 |  | 8.9744 | 100 |  | 31.8618 | 100 |  | 0.35751 | 100 |  | 2.0807 | 100 |  | 0.1084 | 100 |  | 0.23615 | 100 |  | 0.56947 | 100 |  | 8.6317 | 100 |  | 16.5071 | 100 |  | 128.9057 | 100 |  | 978.4933 | 100 |  | 122.4826 | 100 |  | 966.6872 | 100 | 48 | 24 | 570.1
29 |  | 2.1763 | 100 |  | 6.2376 | 100 |  | 31.9951 | 100 |  | 0.28886 | 100 |  | 1.87 | 100 |  | 0.12211 | 100 |  | 0.19988 | 100 |  | 0.42027 | 100 |  | 8.97 | 100 |  | 14.435 | 100 |  | 125.374 | 100 |  | 979.3645 | 100 |  | 116.103 | 100 |  | 968.8164 | 100 | 48 | 24 | 464.8
30 |  | 1.0558 | 100 |  | 6.7017 | 100 |  | 28.9135 | 100 |  | 0.28783 | 100 |  | 1.7356 | 100 |  | 0.12698 | 100 |  | 0.18863 | 100 |  | 1.2034 | 100 |  | 10.3326 | 100 |  | 14.5142 | 100 |  | 124.0349 | 100 |  | 985.6306 | 100 |  | 99.4175 | 100 |  | 974.3836 | 100 | 48 | 24 | 392.3
Limite Giorno: |  | 8 |  |  | 50 |  |  | 80 |  |  | 8 |  |  | 40 |  |  | 8 |  |  | 8
Media Mese: |  | 1.8652 | 100 |  | 8.9759 | 100 |  | 33.2812 | 100 |  | 0.3036 | 100 |  | 1.5687 | 100 |  | 0.082255 | 100 |  | 0.19671 | 100 |  | 0.56091 | 100 |  | 8.3232 | 100 |  | 16.0196 | 100 |  | 126.9635 | 100 |  | 990.4963 | 100 |  | 119.1575 | 100 |  | 992.4902 | 100 | 1435 | 716 | 16139.6
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006
| (3) | Assenza Registrazioni Attributi | [7 empty] | Elaborazioni conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14)
| (4) | Media Non Valida | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V.
| (5) | Valore superiore alla soglia
Reports ver. 3.41.39 - (C) 1995-2016 C.T. Sistemi srl

## Rifiuti
a2a Ambiente - Termovalorizzatore Silla2 Milano
Mese: Giugno 2017
Rifiuti termovalorizzati
RSU inc.
Giorno | t
01 | 1071.2
02 | 1043.6
03 | 1060.5
04 | 1097.8
05 | 1046
06 | 1081.4
07 | 1099.6
08 | 1077.1
09 | 1029.7
10 | 1048
11 | 1073
12 | 916.9
13 | 1019.1
14 | 1022.2
15 | 1016
16 | 1031.7
17 | 1381.5
18 | 1414.2
19 | 1491.3
20 | 1456.3
21 | 1414.5
22 | 1369.4
23 | 1319.8
24 | 1348.9
25 | 1403.1
26 | 1438.2
27 | 1471.2
28 | 1522.8
29 | 1383.5
30 | 1311.1
Media Mese: | 1215.32